
GRAĐEVINSKI MATERIJALI I NJIHOVO PONAŠANJE U POŽARU
RAZVITAK POŽARA I NJEGOVO SPRJEČAVANJE 

Za postavljanje ispravnog koncepta i mjera zaštite od požara treba temeljito poznavati bitne zakonitosti požara i njegovog ponašanja pod različitim uvjetima i okolnostima.

Razvitak požara se u svrhu dokazivanja znanstvenih istina prati prema krivulji "standardnog razvitka požara" iz norme ISO 834 ili HRN DIN 4102 koja je u svijetu prihvaćena krivulja za tu namjenu.

Krivulja standardnog razvoja požara

[image: image4.jpg]



Temeljem navedene norme trajanje se požara može računski dokazati, te u svakoj minuti njegovog tijeka očitati temperaturu koja se u stvarnom požaru neznatno razlikuje.

	Tako, primjerice, možemo očitati da temperatura:


	-  u   30. minuti   požara iznosi    822 oC,

-  u   60. minuti   požara iznosi    925 oC,

-  u   90. minuti   požara iznosi    986 oC,

-  u 120. minuti   požara iznosi  1029 oC.


Poznavanje ovih temperatura veoma je važno kako bi se ispravno upotrijebili i ugradili materijali i sustavi na ona mjesta u zgradi koja će primarno biti izložena moguće nastalom požaru i zaštitili evakuacijski putovi u cilju brzog i sigurnog napuštanja zgrade.

Sljedeći dijagram pokazuje shematski faze razvoja požara krutina uključujući i početnu, koju standardna temperaturna krivulja ne uzima u obzir te onu završnu fazu, gašenje odnosno opadanje požara. 
Legenda uz dijagram:

Faza 1: - Paljenje lako zapaljivih materijala (B3) niskoenergetskim izvorom paljenja (šibica)

Faza 2: - Lagani porast temperature u prostoriji putem zapaljenja normalno zapaljivih materijala

Faza 3: - Daljnji porast temperature kroz toplinsku razgradnju teško zapaljivih materijala, nastaje piroliza, "flash over"

Faza 4: - Jaki porast razvitka temperature kao posljedice naglog paljenja svih zatečenih gorivih materijala u prostoriji, 


  takozvani "totalni požar"

Faza 5: - U ovoj se fazi održavaju postignute temperature iz prijašnje faze sve dok u potpunosti ne izgori barem jedna 


  vrsta materijala; požar u slabljenju

Shematski prikaz tijeka požara krutih materijala

[image: image2.jpg]Temperatura ' Faza 1 Faza 2 ! Faza3 Faza 4 Faza 5
Paljenje Tinjanje Flash over.  Razbuktavanje Gasenje pozara

/ _
- - e -
4 -~ ETK
| prema DIN 4102
Pozar otvorenim|
plamenom
Svjetlost

"flash over" |

=
2.
o
3.
o
1

Piroliza _/

»
»

Vrijeme
Ispitivanje Gorivi gradevinski materijali Negorivi gradevinski materijali A1/A2
prema B3 B2 B1 Vatrootpornost
DIN 4102 lako normalno tesko konstrukcija
Zapaljivi gradevinski materijali
Pozarni rizik Paljenje, Sirenje poZara Unistavanje pregrada, konstrukcija

maksimalni razvoj dima maksimalno razvijanje topline





Ovisno o količini gorivih materijala u prostoriji, što će opet ovisiti o namjeni zgrade, postojat će za različite zgrade mogućnost različitog intenziteta razvitka požara. Intenzitet razvitka požara, a time i jačina kojom će se širiti i uništavati dio po dio zgrade ovisi, među inim čimbenicima, o požarnoj kategoriji poznatoj pod nazivom požarno opterećenje.

Požarno opterećenje čine svi gorivi materijali u nekoj prostoriji, pa će intenzivniji razvitak požara biti ako u nekom prostoru ima više gorivih materijala.

Tablica  1
	KLASA "A"   NEGORIVI MATERIJALI



	A1 – bez organskih sastojaka
	normirani materijali: 

gips, vapno, cement, beton, kamen, staklo, metal, glina, vermikulit, keramika, pijesak 

ne normirani materijali: 

kalcijum-silikat ploče, određene mineralne protupožarne ploče

i silikatne ploče 

(ovu grupu treba dokazivati)



	A2 - s organskim sastojcima
	gips-kartonske ploče, određeni mineralno-vlaknasti materijali




GRAĐEVINSKI MATERIJALI 
Njemačkom normom DIN 4102 (ili HRN DIN 4102) postavljaju se zahtjevi kojima moraju udovoljiti građevinski materijali u ispitivanju njihova ponašanja u požaru. Temeljem provedenog ispitivanja dobivena je klasifikacija materijala prema gorivosti. 

Razlikuju se sljedeće klase građevinskih materijala: 

1. materijali klase "A" - negorivi, 

2. materijali klase "B" - gorivi.

Tablica  2
	KLASA "B"   GORIVI MATERIJALI



	B1 - teško zapaljivi plastični materijali

u kombinaciji s materijalima

klase A1 i A2
	normirani: 

gips-kartonske ploče, lake građevinske ploče od drvene vune 

ostali: (treba ih dokazivati) 

teško zapaljive šper ploče, ploče od određene vrste tvrde pjenaste plastike, određeni pvc materijali s isključivo mineralnim dodacima, gusasfalt bez obloge



	B2 - normalno zapaljivi
	normirani materijali: 

drvo i drvni proizvodi debljine više od 2 mm, normirani pokrovi i normirane podne pvc-obloge



	B3 - lako zapaljivi
	svi oni koji nisu B2 kao: 

papir, drvena vuna, drvo do debljine 2 mm, slama




U navedenoj normi DIN 4102 – dio 4. pobrojani su svi materijali klasa A1, A2, B1 i B2 koji se ne trebaju dokazivati. 

U klasu B3 – lakozapaljivi materijali spadaju svi ostali koji nisu normirani pod klasama A, B1 i B2 pa ih treba obvezatno klasificirati oznakom – B3 lakozapaljivi.

Ispitivanja i dokazivanja materijala obavljaju se u posebnim, za tu namjenu izgrađenim pećima, koje su uvjetovane istom normom kao i tijek ispitivanja. 

Ispitivanja u svakoj zemlji obavljaju laboratoriji koji su za takvu vrstu ispitivanja ovlašteni od mjerodavnih državnih ustanova.

Podrobnija podjela materijala sukladno vrijedećoj normi prikazana je u tablicama 1. i 2.

Tablica  3
	KLASA VATROOT-

PORNOSTI
	KLASA GORIVOSTI MATERIJALA SASTAVNICA
	OZNAKA PO NORMI
HRN DIN 4102

	
	NOSIVI DIO
	OSTALI DIJELOVI
	

	F 30 


	B

A

A
	B

B

A
	F 30 - B 

F 30 - AB

F 30 - A 

	F 60


	B

A

A
	B

B

A
	F 60 - B

F 60 - AB

F 60 - A

	F 90


	B

A

A
	B

B

A
	F 90 - B

F 90 - AB

F 90 - A

	F 120


	B

A

A
	B

B

A
	F 120 - B

F 120 - AB

F 120 - A

	F 180


	B

A

A
	B

B

A
	F 180 - B

F 180 - AB

F 180 - A


Tablica 3. prikazuje odnos vatrootpornosti konstrukcija i klasa gorivosti materijala iz kojih su izgrađene sukladno kojem će se konstrukcija i ponašati u požaru.

Bitno je voditi računa pri određivanju pa i najmanje vatrootpornosti (F30-A) da primjerice čelična konstrukcija zadovoljava sastavnicu klase A, ali da bi postigla otpornost klase F30 treba je obvezno zaštititi nekim od potvrđenih sustava za zaštitu čelika.

Isto vrijedi i za armirano-betonske konstrukcije, jer će one imati potrebnu klasu (F) ako se izgrađuju sukladno strogim uvjetima iz HRN DIN 4102-4, osobito vodeći računa o čeličnoj armaturi u betonu.

Ako se radi o drvenoj konstrukciji ona će uvijek dobiti klasifikaciju F(30,60,90) - B jer je osnovni nosivi element konstrukcije gorivi materijal (drvo) koji da bi bio vatrootporan treba biti zaštićen povrđenim sustavom.

Kod drveta treba voditi računa da ista konstrukcija neovisno o zahvatima na zaštiti, ne može dobiti klasifikaciju A  jer drvo ne može postati negoriv materijal. Ono može samo od klase gorivosti B2 prijeći u klasu gorivosti B1 uz uporabu premaza ili impregnatora.

[image: image1.jpg]TEMPERATURA

1200°C
’ el
1000°C o
t = min 6—% K
800°C]
0 4]
5 556
10 658
600 _ : 195 719
N 30 822
00 AR - e e e 60 925
90 986
00* 120 1029
400°C 180 1090
240 1133
360 1194
200°C
0 30 60 90 120 150 180 min

N
r /
VRIJEME





KLASIFIKACIJA PREMA EUROPSKIM NORMAMA

U integracijskim procesima Europske zajednice dosadašnje nacionalne norme i na njima temeljene nacionalne klasifikacije bit će zamijenjene europskim klasifikacijama (EU klasa) izvedenim iz europskih normi (EN).

Iako do te zamjene neće doći tako brzo, ostaje nam dostatno vremena da se upoznamo s dosadašnjim normama iz dijela građevinske protupožarne preventive i prihvatimo klasifikacije koje se u Europskoj zajednici već provode. 

Tako su tijekom 2000. i 2001. godine priznati i ugledni njemački laboratoriji za protupožarna ispitivanja svoje protokole, tehniku i opremu morali uskladiti sukladno zahtjevima Europskih normi, koje tad još nisu bile formalno-pravno prihvaćene, već su postojale "tek" kao prijedlog.

Europske norme koje zadiru u područje građevinske protupožarne preventive razlikuju sljedeće vrste normi:

· norme za ispitivanja 

· norme za proizvode

· norme za klasifikacije

· norme za izmjere.
Sukladno tomu će se, primjerice, u procesu europske integracije njemačka klasifikacija građevinskih materijala sukladno DIN 4102-1 (koja je usvojena i u nas - HRN DIN 4102-1) zamijeniti europskom klasom prema sljedećoj tablici:
Tablica  4 - Usporedna tablica građevinskih materijala između "EU klase" i "DIN 4102-1"

	POŽARNA SITUACIJA
	EU

KLASA
	DOPRINOS POŽARU
	DIN

4102-1
	OPIS MATERIJALA
	DOSADAŠNJI

POSTUPCI

ISPITIVANJA
	NOVI POSTUPCI ISPITIVANJA

	PUNI

POŽAR
	A


	Ne pridonosi požaru
	A1


	Negoriv
	DIN - peć
	Slično DIN- peći

	
	B


	Vrlo malo pridonosi požaru
	A2


	Negoriv
	DIN - peć
	Slično DIN- peći

	ZAPALJENI

PREDMETI
	C


	Mali doprinos požaru
	B1


	Teško zapaljiv
	Požarno okno
	SBI - test

	
	D


	Zanemariv doprinos požaru
	B2


	Teško zapaljiv
	Požarno okno
	SBI - test

	MALI PLAMEN
	E


	Normalan doprinos požaru
	B2


	Normalno

zapaljiv
	Mali plamenik
	Slično malom plameniku

	
	F


	Veliki doprinos požaru
	B3


	Lako zapaljiv
	
	


[image: image3.jpg]004l




Slika 2 - Probni uzorak ugla prostorije

za SBI test
U Njemačkoj, a i drugim članicama Europske unije, nije bilo zahtjeva za nekim vrednovanjima razvoja požara pri ispitivanju građevinskih materijala pa se za određivanje euro klase materijala uveo novi zahtjev ispitivanja, kao norma za ispitivanje, primjerice SBI - ispitna metoda. Ime dobiva iz engleskog jezika SINGLE BURNING ITEM TEST, a opisuje plamen koji se razvija pri simulaciji požara koji nastaje zapaljenjem koša s otpadnim papirom u uglu prostorije.

Tablica  5 - Tablica usporednih zahtjeva za građevinske materijale između "EU klase" i "DIN 4102-1"

	EURO

KLASA
	ZAHTJEVI
	HRN DIN

4102-1
	ZAHTJEVI

	A 1
	Povišenje temparature
	≤  30  oC
	A 1
	≤  50  oC

	
	Gubitak težine
	≤  50  %
	
	Nema zahtjeva

	
	Pojava plamena
	Nema
	
	Nema

	
	Goriva vrijednost
	2,0  MJ/kg  ili

1,4  MJ/m2  1)
	
	≤  4,2  MJ/kg

(toplinska vrijednost)  2)

	A 2
	Povišenje temparature
	≤  50  oC
	A 2
	≤  50  oC

	
	Gubitak težine
	≤  50  %
	
	Nema zahtjeva

	
	Pojava plamena
	≤  50  s
	
	≤  20  s

	
	ili (Alternativa uz  A1)
	
	ili (Alternativa uz  A1)

	
	Goriva vrijednost
	3,0  MJ/kg  ili

4,0  MJ/m2  1)
	
	4,2  MJ/kg 

(Toplinska vrijednost)  2)

	
	Opterećenje požarom
	≤  120  W/s
	
	Koš za papir  3)

	
	Količina oslobađanja topline
	≤  7,5  MJ  4)
	
	Nema zahtjeva

	B
	Opterećenje požarom
	≤  120  W/s
	B1
	Koš za papir  3)

	
	Količina oslobađanja topline
	≤  7,5  MJ  4)
	
	Nema zahtjeva

	
	Razvoj plamena
	≤  150  mm  5)
	
	Razlika dužine

	C
	Opterećenje požarom
	≤  250  W/s
	"loš"

B1
	U Njemačkoj se

ne zahtjeva

	
	Količina oslobađanja topline
	≤  15  MJ  4)
	
	

	
	Razvoj plamena
	≤  150  mm  5)
	
	

	D
	Opterećenje požarom
	≤  750  W/s
	"dobar"

B2
	U Njemačkoj se

ne zahtjeva

	
	Razvoj plamena
	≤  150  mm  5)
	
	

	E
	Razvoj plamena
	≤  150  mm  6)
	B2
	≤  150  mm

	F
	Nema zahtjeva za učinkovitošću
	Nema učinkovitosti
	B3
	Nema učinkovitosti


	1)nOvisno o vrsti građevinskog materijala 
(pr. homogen ili nehomogen)

2)nHeizwert = Brennwert = Toplinska vrijednost = Goriva vrijednost, smanjena za toplinu isparavanja iste koja je sadržana u građevinskom materijalu, odnosno vode nastale pri sagorijevanju gorivih elemenata
	3)nOdgovara snazi do cca  40 kW

4)nUnutar  600 sec

5)nUnutar    60 sec

6)nUnutar    20 sec




Gorivost materijala 

Za provedbu gore navedenih zahtjeva polazi se od temeljne spoznaje da je kritična temperatura paljenja građevinskih materijala u pravilu cca 300 oC. Pri ovoj temperaturi dolazi do isparavanja vlage i drugih plinova iz materijala, tinjajućeg požara na samom mjestu nastanka te do razbuktale faze požara (požar čitave prostorije) ako u međuvremenu nije otkriven i uklonjen izvor opasnosti i ako se u blizini nalazi još gorivih materijala. 

U svakoj se zgradi nalazi određena količina gorivih materijala bilo da su oni ugrađeni u konstrukcije ili se nalaze kao završne obloge i namještaj u pojedinim prostorima. 

Sukladno normi HRN DIN 4102 gorivi se materijali dijele u tri podgrupe s oznakama: 

	KLASIFIKACIJA GORIVOSTI MATERIJALA
	OZNAKA GORIVOSTI

	- teško gorivi materijal
	B1

	- normalno gorivi materijal
	B2

	- brzo gorivi materijal
	B3


Za zapaljenje materijala skupine B1 potrebna je temperatura od preko 100 kJ, pa će se takav materijal zapaliti samo iz jakih i dugotrajnih izvora paljenja. 

Po uklanjanju uzročnika odnosno izvora paljenja ovi se materijali ubrzo gase. 

Gorenjem ovih materijala dolazi do njihovog rastezanja, ali pri tomu neće širiti plamen dalje, što znači, u najvećem broju slučajeva, da će goriti kao krutina uz otpuštanje različitih plinova. 

U materijale skupine B1 spadaju tzv. duroplasti kao što su kod električnih instalacija vodiči s izolacijom bez halogena ("halogenfrei"). 

Materijali skupine B2 za zapaljenje trebaju nižu temperaturu paljenja i energiju paljenja od oko 10 kJ, a po otklanjanju izvora paljenja oni nastavljaju gorjeti. 

Gore na način da se gorući komadi "otkidaju" i kapaju užarenom tekućinom kojom se požar prenosi dalje. No, ova pojava kod ove grupe materijala nije baš naročito izražena. 

U materijale grupe B2 spadaju PVC obloge debljine veće od 3 mm i odgovarajuće izolacije na elektro vodičima kao i VPE izolacija kabela. 

Materijali skupine B3 se pale već s energijom paljenja manjom od 10 kJ, a u roku od 10 s gorenja pretvaraju se u veliki plamen koji se sam širi velikom brzinom i dovodi uglavnom do razbuktale faze požara.
U skupinu B3 spadaju svi ostali umjetni materijali od kojih se isto tako izrađuju izolacije za elektro vodiče. 

Požarno opterećenje 

Gorivi materijali u obliku izolacija elektro vodiča u znatnoj mjeri doprinose ukupnoj količini gorivih materijala u zgradi, što je posebno nepovoljno s obzirom na, u pravilu zbog cijene, uporabu niže kvalitete ovih izolacija. 

Svi gorivi materijali u zgradi oslobađat će u uvjetima požara i određenu količinu topline koja će dodatno opterećivati konstrukciju zgrade, onemogućavati kretanje ljudi k izlazima, a istovremeno će ubrzavati daljnje širenje požara.
Ovu ukupnu količinu oslobođene topline nazivamo požarno opterećenje. 

Požarno opterećenje će biti to veće što je veća količina gorivih materijala u nekom prostoru, a njegovom povećanju će doprinjeti i materijali s visokim toplinskim vrijednostima. 

Kod izgaranja materijala oslobađa se određena toplinska energija. 

Energija izgaranja se izražava po jedinici materijala te se tada naziva toplinska vrijednost, primjerice: 

· pri izgaranju vodiča  NYM 3 x 1,5 mm2  dužine 1 m oslobodit će se toplinska energija od 0,44 kWh, što će se označiti kao specifična toplina izgaranja ili toplinska vrijednost H = 0,44 kWh/m. 

Važno je znati za preračunavanje vrijednosti da je odnos 

1 kWh/m2 = 3,6 MJ/m2   ili 

1 MJ/m2  = 0,278 kWh/m2 

Poznato je da su najčešći izolacijski materijali za elektro vodiče polietilen, polipropilen i polivinilklorid pa ćemo navesti toplinske vrijednosti tih materijala: 

	MATERIJAL
	H u kWh/kg 

	Polietilen         PE
	12,2

	Polipropilen     PP
	12,8

	Polivinilklorid   PVC
	  5,0


Obzirom na količinu izolacije kod pojedinih vodiča navesti ćemo toplinske vrijednosti najčešće upotrebljavanih vodiča: 

	POPREČNI

PRESJEK
	H u kWh/m

	KABEL
	VDE 0271 - NYM

HRN N.C3.220 - PP-Y
	NYY

PP00

	3 x  1,5
	0,44
	0,75

	3 x  2,5
	0,58
	0,83

	4 x  1,5
	0,53
	0,83 

	4 x  2,5
	0,67
	0,94 

	4 x  4,0
	0,92
	1,25

	4 x  6,0
	1,08
	1,42

	4 x 10,0
	1,50
	1,67

	4 x 16,0
	1,86
	2,03

	4 x 25,0
	2,89
	2,89

	5 x  1,5
	0,98
	0,94

	5 x  2,5
	0,75
	1,08

	5 x  4,0
	1,11
	1,44

	5 x  6,0
	1,28
	1,64

	5 x 10,0
	1,83
	2,00

	5 x 16,0
	2,31
	2,39


Otrovni plinovi 

Pored problema gorivosti izolacije i širenju požara njezinim gorivim dijelovima, kod gorenja umjetnih materijala je veliki problem nastajanje i otpuštanje otrovnih i korozivnih plinova iz procesa pirolize. 

Tako primjerice u požaru "otpuštaju" slijedeće produkte: 

	VRSTE MATERIJALA
	ŠTETNE "EMISIJE"

	- PVC
	klorovodik, CO, CO2, ugljikovodike, fosgen, dioxin

	- Poliamid
	amonijak, CO, CO2

	- Poliuretan
	CO, CO2, cijanate, cijanovodična kiselina


Izolacija vodiča je mješavina PVC-a, PE i termostabilne mase na bazi umreženog polietilena. 

Kod paljenja na normalnoj temperaturi paljenja između 250-300 oC počinje kemijsko raspadanje osnovnog materijala pri čemu se oslobađa klorovodik do temperature od 380 oC, kada se PVC masa raspada u mnogo sitnih gorivih ugljikovodika koji prijete i mogućnošću eksplozije. 

Krajnji rezultat je stvaranje klorovodične kiseline i tamnog gustog dima s drugim otrovnim plinovima koji su veoma opasni za ljude, ugrožavaju evakuaciju i napuštanje zgrade u slučaju požara, a isto tako ugrožavaju i konstrukciju zgrade izazivajući koroziju na istoj nakon požara. 

Poznate su korozije čeličnih i armirano betonskih konstrukcija nakon požara izazvane navedenim procesima. 

Dragica Bobinec Naprta, dipl.ing.arh. 

Ovlašteni projektant br:   325 

Savjetnik za protupožarnu preventivu 

NADING, d.o.o. 

10000  Zagreb, Mlinovi  7 a 

Tel/fax:
01.46.73.555

GSM:
098.315.058

                      091.46.73.552 

E-mail:
dragica.bobinec@gmail.com










8

